## Slide 1: Eramu taastuvenergiaga varustamine – isiklik kogemus
Päike ja tuul
koduses majapidamises

## Slide 2: Olukord
Pidevad ühenduste katkestused:
    Elekter – suured (12-36 t) 1 x a
    Side – mobiilvõrgud
    TV
Elekter so valgus, vesi, küte, toit, side, TV, filtrid

## Slide 3: Eesmärk
Aateline - Luua sõltumatu taastuvatel allikatel põhinev energiatootmissüsteem
Inimene ja keskkond on üks
Äriline - Varustada piirkond alternatiivse elektrienergiaga, suurendada varustuskindlust

## Slide 4: Süsteem pidi algselt sisaldama
    Tuulegeneraator 10 kW 4 tk
    Päikesepaneel 10kW 1 tk
    Biodiiselgeneraator 10kW 1 tk
    Akupark 24t 1 tk
                +
    Õhk- ja maasoojuspumbad, puuküttel ahjud ja pliidid

## Slide 5: Süsteemi toimimine
Elektri katkestus
    Majapidamised lähevad üle akutoitele 6t
    Min. tarbimine so ilma suurte tarbijateta nagu el.küte, pliit, radiaatorid, jmt
    Jääb toimima avariivalgus, side, TV, vesi
    Käsitsi lisandub bensiinil töötav generaator – vesi!

## Slide 6: Tänane tegelik seis 4 üksust
    Tuulegeneraator 10 kW 1 tk
    Päikesepaneel 10kW 2 tk
    Bensiini el.elgeneraator 6,3kW 1 tk
    Akupark 230 Ah /48 V 1/4 tk
                +
    1 Õhk- ja 1 maasoojuspump, puuküttel 1 kamin, 1 ahi ja 3 pliiti

## Slide 7: Arvestuse alused
Viimased 12 kuud 1.juuli 2015 – 30.juuni 2016
P.paneelid 1 ja 2 + tuulegeneraator
4 majapidamist so liitumispunkti
Kogu toodetud energia esmalt omatarbimine, ülejääk võrku

## Slide 8: Elektri hind
Elektri tarbimise Arvestuse aluseks on seisuga 2.01.2016.a. :
Eesti Energia aritmeetiline keskmine börsihind kuus 2015.a koos KM-ga ( www.energia.ee/elektri-turuhind )
ööpäeva keskmine 3,73+Marg0,29=4,02 s
    Taastuvenergia tasu 1,07 s
    Aktsiis 0,54 s
    Võrgutasu alates 1.04.14.a.
  (www.elektrilevi.ee/-/doc/6305157/kliendile/el_hinnakiri_vorguteenused_est.pdf)
    Päevane 7,79 s
    Öine 4,52 s keskmine 6,15
Kokkuleppehind Keskmine 4,02+1.07 +0,54+6,15=11,78 s

## Slide 9: Majapidamine 1 elamu

## Slide 10: Majapidamine 2 naabrid

## Slide 11: Majapidamine 3 paadikuur

## Slide 12: Majapidamine 4 külalistemaja

## Slide 13: Ainult tootmine
Chart: Tootmine
| juuli | aug | sept** | okt** | nov | dets* | jaan* | veebr* | märts* | aprill** | mai | juuni
PV1 | 1016 | 1201 | 565 | 230 | 11 | 25 | 13 | 150 | 493 | 651 | 970 | 1134
PV2 | 1384 | 1960 | 1035 | 364 | 17 | 35 | 25 | 163 | 590 | 929 | 1398 | 1747
Tuul | 115 | 128 | 162 | 44 | 262 | 330 | 324 | 245 | 101 | 115 | 76 | 61

## Slide 14: Ainult tarbimine
Chart: Tarbimine
| juuli | aug | sept** | okt** | nov | dets* | jaan* | veebr* | märts* | aprill** | mai | juuni
Maja1 | 664 | 757 | 970 | 1814 | 1852 | 3299 | 2621 | 3430 | 2282 | 2266 | 1098 | 667
Maja2 | 896 | 1224 | 1155 | 879 | 1116 | 1460 | 2107 | 1633 | 1858 | 1522 | 1272 | 1205
Maja3 | 29 | 28 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 136 | 18
Maja4 | 662 | 348 | 23 | 34 | 1096 | 1845 | 2335 | 1404 | 1781 | 128 | 50 | 189

## Slide 15: Tegelik tarbimine ja tootmine koos
Chart: Tootlikkus
| juuli | aug | sept** | okt** | nov | dets* | jaan* | veebr* | märts* | aprill** | mai | juuni
PV1 | 1016 | 1201 | 565 | 230 | 11 | 25 | 13 | 150 | 493 | 651 | 970 | 1134
PV2 | 1384 | 1960 | 1035 | 364 | 17 | 35 | 25 | 163 | 590 | 929 | 1398 | 1747
Tuul | 115 | 128 | 162 | 44 | 262 | 330 | 324 | 245 | 101 | 115 | 76 | 61
Tarbimine | 2251 | 2357 | 2151 | 2744 | 4076 | 6604 | 7063 | 6467 | 5921 | 3995 | 2556 | 2079

## Slide 16: Tegelik tootmine ja tarbimine
Chart: Tarbimine vs. Tootmine
| juuli | aug | sept** | okt** | nov | dets* | jaan* | veebr* | märts* | aprill** | mai | juuni
Tarbimine | 2251 | 2357 | 2151 | 2744 | 4076 | 6604 | 7063 | 6467 | 5921 | 3995 | 2556 | 2079
Tootmine | 2515 | 3289 | 2044.5 | 753 | 290 | 420 | 381 | 714.5 | 1725.5 | 2020.5 | 2444 | 2942

## Slide 17: Ost-müük võrgust - ilma omatarbimiseta Põhineb 1 tund (va.tuul)
Chart: Müük vs. Ost
| juuli | aug | sept** | okt** | nov | dets* | jaan* | veebr* | märts* | aprill** | mai | juuni
Müüdud | 2678 | 1236 | 874 | 66 | 6 | 5 | 143 | 692 | 1126 | 1888 | 2375
Ostetud | 1410 | 987 | 1155 | 2846 | 3846 | 6264 | 6694 | 6039 | 5332 | 3148 | 1572 | 899

## Slide 18: Tehnika - seadmed
Tuulegeneraator - SWG FD8.0 1000 nominaalvõimsusega 10,0 kW
Päikesepaneelid 1 – Schüco MPE 210W nominaal- võimsusega 11,3 kW
Päikesepaneelid 2 – Naps Saana 250W nominaalvõimsus 12kW
Akud – 230 Ah /48 V
Elektrigeneraator (bensiin) – Unitedpower 7300
6,3 kW - 400 V ja 2,1kW -230 V ning DC 12 V.
Inverterid - Inverter 3x SMA Solar Technology AG SB 3300-11

## Slide 19: Tuulik mastiga 16+4m

## Slide 20: Päikesepaneelid 1

## Slide 21: Päikesepaneelid 2

## Slide 22: Akupark

## Slide 23: Elektrigeneraator bensiin

## Slide 24: Maksumus ja tasuvus sh km
Tuul 31,1 tuh.€ 0,3€/a 103a
Päike 1 32,3 -18,8= 13,5 0,8€/a 40/17a
Päike 2 20,4 1,1€/a 18a
Generaator 0,8
Aku 1,2
Paigaldus 5,6
Kokku 72,6 tuh.€
Tootmine 12 kuud 19539 kWh x 11,78 s = 2,3 tuh.€

## Slide 25: Raskused ja mured algselt
Detailpl. – seadused ja hoiakud
Äriplaan – asjatundlikkus ja teadmatus
Lepingud - EE, Elering, Elektrilevi – ost-müük, liitumine, võrk
Muud - tunnistused ja kinnitused

## Slide 26: Tähelepanekud ja järeldused
Kõik sõltub asukohast, mitte juhendist
Elektri tootmiseks on vaja elektrit
Vajalikud on salvestuse puhvrid – N:võrk, aku, vesi
Andmeside häired – arvestus ei toimi
Turbulents, puud, varjud – vastupidavus ja tundlikkus, tuul 6-17 m/s,
Päikesepaneelid on soojatundlikud – ventilatsioon!
Juriidiline vormistus – maksuamet – OÜ Tooma Energia
Täisautomaatika – so min. 1 inimene – järelevalve
El. generaator ei haaku kogu süsteemiga

## Slide 27: Lugemiseks

## Slide 28: Lugemiseks

## Slide 29: Lugemiseks
Elekter päikesest ja tuulest, Tallinn 2012, Iloprint, MTÜ Kolm Kobrast
Väiketuulikute ABC www.tuuleenrgia.ee
Vt. www.energogen.ee
Vt. www.bakeri.ee

## Slide 30: Haridus on kapital kogu eluks
KAPITAL ON VÄÄRTUS,
MIS ON
VÕIMELINE LOOMA
UUT VÄÄRTUST
Tänan